## 전기회로 기초 기호
기초 전기 회로 기호
역할 : 전류/전압 변환, 전압 재분배, 전류의 제한, 풀업/풀다운(노이즈 제거) |  | 역할 : 전류/전압 변환, 전압 재분배, 전류의 제한, 풀업/풀다운(노이즈 제거) | 역할 : 전류/전압 변환, 전압 재분배, 전류의 제한, 풀업/풀다운(노이즈 제거) | 역할 : 전류의 흐름을 연결 및 차단 하는 물리적인 스위치
역할 : 전력의 저장소(전기를 ‘일시적’으로 저장함) // 인덕터(코일) : 전압변화 유도 |  | 역할 : 전류를 한방향으로 흐르게 하는 성질/ 정류작용 : 역전압 방지 / 정전압 : 일정한 전압을 유지 | 역할 : 전력원, 건전지 전원 공급
https://www.edrawsoft.com/kr/article/electrical-symbols.html 더 많은 전기 회로 기호 보러가기

## 전기공식 계산기
전기 공식 계산기
전력 : W , 전압 : V, 전류 : I, 저항 : R, 전압 V = IR, 전류 I = VR, 저항 R = VI
Ohm's Law Calculator ★ 옴(Ω)의법칙 계산기 ★
전압계산기 |  |  |  | 전류계산기 |  |  | 전력계산기 |  |  | 저항 계산기
파워 | 220 | 와트(W) |  | 전압 | 220 | 볼트(V) | 전압 | 220 | 볼트(V) | 전압 | 220 | 볼트(V)
저항/임피던스 | 20 | 옴(Ω) |  | 저항/임피던스 | 30 | 옴(Ω) | 전류 | 5 | 암페어(A) | 전력 | 20 | 와트(W)
전압값 | 66.3325 | 볼트(V) |  | 전류값 | 7.3333 | 암페어(A) | 전력값 | 1100 | 와트(W) | 저항값 | 2420 | 옴(Ω)
전류 | 5 | 암페어(A) |  | 전력 | 1000 | 와트(W) | 전류 | 30 | 암페어(A) | 전류 | 30 | 암페어(A)
저항/임피던스 | 3 | 옴(Ω) |  | 전압 | 5 | 볼트(V) | 저항/임피던스 | 4 | 옴(Ω) | 전압 | 220 | 볼트(V)
전압값 | 15 | 볼트(V) |  | 전류값 | 200 | 암페어(A) | 전력값 | 3600 | 와트(W) | 저항값 | 7.3333 | 옴(Ω)
전력 | 100 | 와트(W) |  | 전력 | 1000 | 와트(W) | 전압 | 220 | 볼트(V) | 전력 | 220 | 와트(W)
전류 | 5 | 암페어(A) |  | 저항/임피던스 | 10 | 옴(Ω) | 저항/임피던스 | 30 | 옴(Ω) | 전류 | 30 | 암페어(A)
전압값 | 20 | 볼트(V) |  | 전류값 | 10 | 암페어(A) | 전력값 | 1613.3333 | 와트(W) | 저항값 | 0.24444 | 옴(Ω)
=사용자입력
엑셀 SQRT 함수는 숫자 값의 제곱근을 구하여 결과로 반환하는 함수

## 전압강하계산기
전압강하 계산기
전기적 사양 |  |  | 케이블 사양 |  |  | 전압 강하(V) | 끝단 전압
용 량(w) | 전압(V) | 전류(A) | 케이블 단면적(mm2) | 허용전류(A) | 선로 길이(cm)
220 | 150 | 1.4667 | 1.5 | 15 | 5 | -0.18578 | 149.8142
|  |  | 2.5 | 20 |  | -0.11147 | 150.1115
|  |  | 4 | 27 |  | -0.069667 | 149.9303
|  |  | 6 | 35 |  | -0.046444 | 149.9536
입력
자동 계산
직류의 경우 교류와 달리 주파수가 없기 때문에 코일성분과 콘덴서성분으로 분류되는 리액턴스성분의 영향이 없어 교류와 직류 동일하게 내선규정(부록100-7)에 의한 간이계산식인 단상2선식 공식 ( 단면적 = 35.6X선로길이X전류/1000 X 전압강하)이 적용됨.
전선에 허용전류(허용전류란 상시허용전류, 단락시 허용전류, 단시간 허용전류로 분류된다) 이상의 전류가 흐르면 주울열이 발생하여 절연물의 손상 및 화재의 원인이 된다. 따라서 전선에 안전하게 흐를 수 있는 최대 허용전류 값을 결정하여야 한다.
통상 전선의 허용전류라 함은 연속시 허용전류를 말하며, 일반적으로 허용전류는 전선에 사용되는 절연체의 최고 허용온도(절연체의 절연저항은 절연체의 온도와 역비례한다)의 영향을 받으므로 시설방법에 따라 그 값이 크게 변화하므로 충분한 주의를 필요로 하고, 전선의 굵기 선정시에는 전선의 허용전류 이외에 전선의 허용 전압강하 및 전선의 기계적 강도를 고려하여 선정하여야 한다.

## 전력_전류 대조법
전력/전류 대조법
전력 ( KW ) | 전 류 [A]
| 100V | 110V | 190/110V | 220V | 220V | 265V | 380/220 | 440V | 460/265 | 3300V | 6600V | 22900V
| 단상 | 단상 | 삼상 | 단상 | 삼상 | 단상 | 삼상 | 삼상 | 삼상 | 삼상 | 삼상 | 삼상
| 2선식 | 2선식 | 4선식 | 2,3선식 | 3선식 | 2선식 | 4선식 | 3선식 | 4선식 | 3선식 | 3선식 | 4선식
1 | 10 | 9.09 | 5.25 | 4.55 | 2.62 | 3.77 | 1.52 | 1.31 | 1.26 | 0.175 | 0.087 | 0.025
2 | 20 | 18.18 | 10.5 | 9.09 | 5.25 | 7.55 | 3.04 | 2.62 | 2.51 | 0.35 | 0.175 | 0.05
3 | 30 | 27.27 | 15.75 | 13.64 | 7.87 | 11.32 | 4.56 | 3.94 | 3.77 | 0.525 | 0.262 | 0.076
4 | 40 | 36.36 | 20.99 | 18.18 | 10.5 | 15.09 | 6.08 | 5.25 | 5.02 | 0.7 | 0.35 | 0.101
5 | 50 | 45.45 | 26.24 | 22.73 | 13.12 | 18.87 | 7.6 | 6.56 | 6.28 | 0.875 | 0.437 | 0.126
6 | 60 | 54.55 | 31.49 | 27.27 | 15.75 | 22.64 | 9.12 | 7.87 | 7.53 | 1.05 | 0.525 | 0.151
7 | 70 | 63.64 | 36.74 | 31.82 | 18.37 | 26.42 | 10.64 | 9.18 | 8.79 | 1.225 | 0.612 | 0.176
8 | 80 | 72.73 | 41.99 | 36.36 | 20.99 | 30.19 | 12.15 | 10.5 | 10.04 | 1.4 | 0.7 | 0.202
9 | 90 | 81.82 | 47.24 | 40.91 | 23.62 | 33.96 | 13.67 | 11.81 | 11.3 | 1.575 | 0.787 | 0.227
10 | 100 | 90.91 | 52.48 | 45.45 | 26.24 | 37.74 | 15.19 | 13.12 | 12.55 | 1.749 | 0.875 | 0.252
11 | 110 | 100 | 57.73 | 50 | 28.87 | 41.51 | 16.71 | 14.43 | 13.81 | 1.924 | 0.962 | 0.277
12 | 120 | 109.1 | 62.98 | 54.55 | 31.49 | 45.28 | 18.23 | 15.75 | 15.06 | 2.099 | 1.05 | 0.303
13 | 130 | 118.2 | 68.23 | 59.09 | 34.12 | 49.06 | 19.75 | 17.06 | 16.32 | 2.274 | 1.137 | 0.328
14 | 140 | 127.3 | 73.48 | 63.64 | 36.74 | 52.83 | 21.27 | 18.37 | 17.57 | 2.449 | 1.225 | 0.353
15 | 150 | 136.4 | 78.73 | 68.18 | 39.36 | 56.6 | 22.79 | 19.68 | 18.83 | 2.624 | 1.312 | 0.378
16 | 160 | 145.5 | 83.98 | 72.73 | 41.99 | 60.38 | 24.31 | 20.99 | 20.08 | 2.799 | 1.4 | 0.403
17 | 170 | 154.5 | 89.22 | 77.27 | 44.61 | 64.15 | 25.83 | 22.31 | 21.34 | 2.974 | 1.487 | 0.429
18 | 180 | 163.6 | 94.47 | 81.82 | 47.24 | 67.92 | 27.35 | 23.62 | 22.59 | 3.149 | 1.575 | 0.454
19 | 190 | 172.7 | 99.72 | 86.36 | 49.86 | 71.7 | 28.87 | 24.93 | 23.85 | 3.324 | 1.662 | 0.479
20 | 200 | 181.8 | 105 | 90.91 | 52.48 | 75.47 | 30.39 | 26.24 | 25.1 | 3.499 | 1.749 | 0.504
22 | 220 | 200 | 115.5 | 100 | 57.73 | 83.02 | 33.42 | 28.87 | 27.61 | 3.849 | 1.924 | 0.555
25 | 250 | 227.3 | 131.2 | 113.6 | 65.61 | 94.34 | 37.98 | 32.8 | 31.38 | 4.374 | 2.187 | 0.63
35 | 350 | 318.2 | 183.7 | 159.1 | 91.85 | 132.1 | 53.18 | 45.92 | 43.93 | 6.123 | 3.062 | 0.882
40 | 400 | 363.6 | 209.9 | 181.8 | 105 | 150.9 | 60.77 | 52.48 | 50.2 | 6.998 | 3.499 | 1.008
45 | 450 | 409.1 | 236.2 | 204.5 | 118.1 | 169.8 | 68.37 | 59.05 | 56.48 | 7.873 | 3.936 | 1.134
50 | 500 | 454.5 | 262.4 | 227.3 | 131.2 | 188.7 | 75.96 | 65.61 | 62.75 | 8.747 | 4.374 | 1.261
55 | 550 | 500 | 288.7 | 250 | 144.3 | 207.5 | 83.56 | 72.17 | 69.03 | 9.622 | 4.811 | 1.387
60 | 600 | 545.5 | 314.9 | 272.7 | 157.5 | 226.4 | 91.16 | 78.73 | 75.3 | 10.5 | 5.248 | 1.513
65 | 650 | 590.9 | 341.2 | 295.5 | 170.6 | 245.3 | 98.75 | 85.29 | 81.58 | 11.37 | 5.686 | 1.639
70 | 700 | 636.4 | 367.4 | 318.2 | 183.7 | 264.2 | 106.4 | 91.85 | 87.86 | 12.25 | 6.123 | 1.765
75 | 750 | 681.8 | 393.6 | 340.9 | 196.8 | 283 | 113.9 | 98.41 | 94.13 | 13.12 | 6.561 | 1.891
80 | 800 | 727.3 | 419.9 | 363.6 | 209.9 | 301.9 | 121.5 | 105 | 100.4 | 14 | 6.998 | 2.017
85 | 850 | 772.7 | 446.1 | 386.4 | 223.1 | 320.8 | 129.1 | 111.5 | 106.7 | 14.87 | 7.435 | 2.143
90 | 900 | 818.2 | 472.4 | 409.1 | 236.2 | 339.6 | 136.7 | 118.1 | 113 | 15.75 | 7.873 | 2.269
95 | 950 | 863.6 | 498.6 | 431.8 | 249.3 | 358.5 | 144.3 | 124.7 | 119.2 | 16.62 | 8.31 | 2.395
100 | 1000 | 909.1 | 524.8 | 454.5 | 262.4 | 377.4 | 151.9 | 131.2 | 125.5 | 17.49 | 8.747 | 2.521
비 고) 1. 전압이 이 표의 5,10,15,20% 클 경우는 전류는 각각 이 표의 0.95, 0.91, 0.87, 0.83배로 한다.
2. 전력이 2.5kW 또는 250kW일 경우의 전류는 각각 이 표의 25kW일 경우의 1/10 또는 10배로 한다.
3. 이 표는 모두 평형부하, 역률1일 경우에 대한 것이다. 역률이 1이외의 경우에는 이 표의 전류치를 역률로 나누거나 또는 역 률의 역수를 곱할 것. 가령 역률0.8일 경우는 전류치를 0.8로 나누거나 또는 전류치에 1.25를 곱할 것.