## 전기회로 기초 기호
기초 전기 회로 기호
역할 : 전류/전압 변환, 전압 재분배, 전류의 제한, 풀업/풀다운(노이즈 제거) | 역할 : 전류/전압 변환, 전압 재분배, 전류의 제한, 풀업/풀다운(노이즈 제거) | 역할 : 전류/전압 변환, 전압 재분배, 전류의 제한, 풀업/풀다운(노이즈 제거) | 역할 : 전류의 흐름을 연결 및 차단 하는 물리적인 스위치
역할 : 전력의 저장소(전기를 ‘일시적’으로 저장함) // 인덕터(코일) : 전압변화 유도 | 역할 : 전류를 한방향으로 흐르게 하는 성질/ 정류작용 : 역전압 방지 / 정전압 : 일정한 전압을 유지 | 역할 : 전력원, 건전지 전원 공급

## 전기공식 계산기
전기 공식 계산기
전력 : W , 전압 : V, 전류 : I, 저항 : R, 전압 V = IR, 전류 I = VR, 저항 R = VI
Ohm's Law Calculator ★ 옴(Ω)의법칙 계산기 ★
전압계산기 |  |  |  | 전류계산기 |  |  | 전력계산기 |  |  | 저항 계산기
파워 | 220 | 와트(W) |  | 전압 | 220 | 볼트(V) | 전압 | 220 | 볼트(V) | 전압 | 220 | 볼트(V)
저항/임피던스 | 20 | 옴(Ω) |  | 저항/임피던스 | 30 | 옴(Ω) | 전류 | 5 | 암페어(A) | 전력 | 20 | 와트(W)
전압값 | 66.3325 | 볼트(V) |  | 전류값 | 7.3333 | 암페어(A) | 전력값 | 1100 | 와트(W) | 저항값 | 2420 | 옴(Ω)
전류 | 5 | 암페어(A) |  | 전력 | 1000 | 와트(W) | 전류 | 30 | 암페어(A) | 전류 | 30 | 암페어(A)
저항/임피던스 | 3 | 옴(Ω) |  | 전압 | 5 | 볼트(V) | 저항/임피던스 | 4 | 옴(Ω) | 전압 | 220 | 볼트(V)
전압값 | 15 | 와트(W) |  | 전류값 | 200 | 암페어(A) | 전력값 | 3600 | 와트(W) | 저항값 | 7.3333 | 옴(Ω)
전력 | 100 | 와트(W) |  | 전력 | 1000 | 와트(W) | 전압 | 220 | 볼트(V) | 전력 | 220 | 와트(W)
전류 | 5 | 암페어(A) |  | 저항/임피던스 | 10 | 옴(Ω) | 저항/임피던스 | 30 | 옴(Ω) | 전류 | 30 | 암페어(A)
전압값 | 20 | 볼트(V) |  | 전류값 | 10 | 암페어(A) | 전력값 | 1613.3333 | 와트(W) | 저항값 | 0.24444 | 옴(Ω)
=사용자입력
엑셀 SQRT 함수는 숫자 값의 제곱근을 구하여 결과로 반환하는 함수

## 전압강하계산기
전압강하 계산기
전기적 사양 |  |  | 케이블 사양 |  |  | 전압 강하(V) | 끝단 전압
용 량(w) | 전압(V) | 전류(A) | 케이블 단면적(mm2) | 허용전류(A) | 선로 길이(cm)
220 | 150 | 1.4667 | 1.5 | 15 | 5 | -0.18578 | 149.8142
|  |  | 2.5 | 20 |  | -0.11147 | 150.1115
|  |  | 4 | 27 |  | -0.069667 | 149.9303
|  |  | 6 | 35 |  | -0.046444 | 149.9536
입력
자동 계산
직류의 경우 교류와 달리 주파수가 없기 때문에 코일성분과 콘덴서성분으로 분류되는 리액턴스성분의 영향이 없어 교류와 직류 동일하게 내선규정(부록100-7)에 의한 간이계산식인 단상2선식 공식 ( 단면적 = 35.6X선로길이X전류/1000 X 전압강하)이 적용됨.
전선에 허용전류(허용전류란 상시허용전류, 단락시 허용전류, 단시간 허용전류로 분류된다) 이상의 전류가 흐르면 주울열이 발생하여 절연물의 손상 및 화재의 원인이 된다. 따라서 전선에 안전하게 흐를 수 있는 최대 허용전류 값을 결정하여야 한다.
통상 전선의 허용전류라 함은 연속시 허용전류를 말하며, 일반적으로 허용전류는 전선에 사용되는 절연체의 최고 허용온도(절연체의 절연저항은 절연체의 온도와 역비례한다)의 영향을 받으므로 시설방법에 따라 그 값이 크게 변화하므로 충분한 주의를 필요로 하고, 전선의 굵기 선정시에는 전선의 허용전류 이외에 전선의 허용 전압강하 및 전선의 기계적 강도를 고려하여 선정하여야 한다.